## Anleitung
Kennzahlen Elimination Mikroverunreinigungen
Definition und Standardisierung von Kennzahlen für Verfahren zur Elimination von organischen Spurenstoffen in ARA
VSA-Projekt: Kennzahlen MV (2015)
Stand: 17. Mai 2018
Hintergrund
Bezug des Tools und weitere Informationen
VSA Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute
Europastrasse 3
Postfach
CH-8152 Glattbrugg
Tel. 043 343 70 70, Fax 043 343 70 71
sekretariat@vsa.ch

## Eingabe Anlage
Kennzahlen Elimination Mikroverunreinigungen
Definition und Standardisierung von Kennzahlen für Verfahren
zur Elimination von organischen Spurenstoffen in ARA
Stand: 17. Mai 2018
Angaben zur ARA und MV-Anlage | [7 empty] | Eigene Bemerkungen und Notizen
Angaben zur ARA
| ARA | ARA Testweid
| Adresse | Am Bach 1
9999 Musterdorf
Kontaktperson
| Name | Klara Meister
| Telefonnummer | 007 123 45 67
| E-Mail-Adresse | ara@musterdorf.ch
Verfahrensbeschreibung MV (siehe Bericht Kapitel 6, Tabelle 1)
| Jahr Inbetriebnahme MV-Anlage |  | 2015
| Jahr letzte Änderung dieser Info |  | 2016
Siehe Beispiele Bericht Definition Kapitel 6, Tabelle 1
| Bezeichnung/Name des Verfahrens |  | Ozonung mit Sandfilter
| Prinzip (Hauptstufe) |  | Oxidation | Adsorption | anderes
| (Mehrfach-Nennungen möglich) |  | x
| Haupt-Betriebsmittel MV |  | PAK | GAK | Ozon | Flüssigsauerstoff | andere
| (Mehrfach-Nennungen möglich) |  |  |  | x | x
| MV-Reaktionsstufe (Hauptstufe) |  | Ozon-Kontaktreaktor
(Mehrfach-Nennungen möglich)
| MV-Nachbehandlung |  | Sandfilter mit Hebewerk
(Mehrfach-Nennungen möglich)
| vorhandene bzw. |  | Gebäude für Ozonherstellung, Labor, Leitwarte
umgenutzte Bauten und Anlagen
beeinflusste Systeme der ARA
Bemerkungen

## Eingabe leere Vorlage
Kennzahlen Elimination Mikroverunreinigungen
Definition und Standardisierung von Kennzahlen für Verfahren |  |  |  |  | Farbcode:
zur Elimination von organischen Spurenstoffen in ARA |  |  |  |  | Eingabefeld:
Stand: 17. Mai 2018 |  |  |  |  | berechneter Wert:
Dateneingabe |  |  | alle Kosten ohne Mehrwertsteuer
| Jahr der Datenerfassung |  |  | Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc. |  | Eigene Berechnungen zur Ermittlung der Daten
Kosten MV (Bericht Kapitel 3)
Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc.
| Personalkosten MV (Kap. 3.1) | [CHF/a]
| Sachkosten MV (Kap. 3.2) | [CHF/a]
Brutto-Investitionen MV (Kap. 3.3; nur ausfüllen bei Veränderung)
Jahr letzte Änderung
| Bau | [CHF]
| Elektromechanische Technik (EMT) | [CHF]
| HLKS | [CHF]
| EMSRL | [CHF]
| nicht abschreibbare Kosten | [CHF]
anderes:
[CHF]
[CHF]
[CHF]
| Summe Brutto-Investitionen MV | [CHF] | 0
Struktur- und Zustandsdaten MV (siehe Bericht Kapitel 4)
Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc.
| Einwohnerwerte ARA (Kap. 4.1) | [EW]
| angeschlossene Einwohner ARA (Kap. 4.1) | [E]
(gemäss Kennzahlen ARA)
Wiederbeschaffungswert MV (Kap. 4.2)
| (nur ausfüllen bei Veränderung) | Jahr
| Bau | [CHF]
| Elektromechanische Technik (EMT) | [CHF]
| Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Sanitärtechnik (HLKS) | [CHF]
| Elektro-, Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik (EMSRL) | [CHF]
| nicht abschreibbare Kosten | [CHF]
anderes:
[CHF]
[CHF]
[CHF]
| Summe Wiederbeschaffungswert MV | [CHF] | 0
Belastungs- und Leistungsdaten MV (siehe Bericht Kapitel 5)
Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc.
Gesamte behandelte Abwassermenge MV (Kap. 5.1.1)
| MV Hauptstufe | [m3/a]
| MV Nachbehandlung | [m3/a]
| ARA | [m3/a]
Maximal behandelter Abwasserzufluss MV (Kap. 5.1.2)
maximaler 15-min-Mittelwert des Jahres
| MV Hauptstufe | [l/s]
| MV Nachbehandlung | [l/s]
| ARA | [l/s]
Schmutzstofffrachten Zulauf ARA
(gemäss Definition in VSA-/KI-Kennzahlen Abwasserentsorgung)
| CSB total (mittlere Tagesfracht) | [kg/d]
| CSB total (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d]
| Stickstoff total (mittlere Tagesfracht) | [kg/d]
| Stickstoff total (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d]
Schmutzstofffrachten Zulauf MV-Anlage (Kap. 5.2)
(optional, nur wenn Werte sowieso gemessen werden)
| DOC (mittlere Tagesfracht) | [kg/d]
| DOC (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d]
| CSB gelöst (mittlere Tagesfracht) | [kg/d]
| CSB gelöst (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d]
| GUS (mittlere Tagesfracht) | [kg/d]
| GUS (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d]
| NO2-N (mittlere Tagesfracht) | [kg/d]
| NO2-N (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d]
andere:
[kg/d]
[kg/d]
[kg/d]
[kg/d]
Reinigungsleistung MV (Kap. 5.3)
| (Resultate der behördlichen Überwachung) |  | massgebend für ARA
| Kategorie 1 (sehr gut eliminierbare Substanzen) |  | (ankreuzen x)
Amisulprid
Carbamazepin
Citalopram
Clarithromycin
Diclofenac
Hydrochlorothiazid
Metoprolol
Venlafaxin
Kategorie 2 (gut eliminierbare Substanzen)
Benzotriazol
Candesartan
Irbesartan
4-Methylbenzotriazol und 5-Methylbenzotriazol
Weitere gemessene Stoffe
Reinigungsleistung gemäss behördlicher Überwachung
Datum Probe
Elimination [%]
| Mittlere Elimination (massgebende Stoffe) | % | -
| Anzahl Überschreitungen pro Jahr bei massgebenden Stoffen |  | -
Bemerkungen zur Reinigungsleistung
Stromverbrauch MV (Kap. 5.4)
| MV-Hauptstofe E14 (Kap. 5.4.1) | [kWh/a]
| Erzeugung Trägergas Ozonung auf ARA E15 (Kap. 5.4.2) | [kWh/a]
| MV-Nachbehandlung E10 (Kap. 5.4.1) | [kWh/a]
| Hebewerk für Nachbehandlung MV: Höhendifferenz | [m]
| Summe Stromverbrauch MV | [kWh/a] | 0
| Stromverbrauch ARA (inkl. MV-Anlage) | [kWh/a]
Verbrauch Haupt-Betriebsmittel MV (Kap. 5.5)
| Ozon produziert | [t/a]
| Flüssigsauerstoff (LOX) | [t/a]
| Pulver-Aktivkohle (PAK) | [t/a]
| Granulierte-Aktivkohle (GAK) | [t/a]
| Mikro-GAK | [t/a]
| Flockungshilfsmittel | [t/a]
| Wasserstoffperoxid (H2O2) | [t/a]
andere:
[t/a]
[t/a]
[t/a]
[t/a]

## Beispiel 2016
Kennzahlen Elimination Mikroverunreinigungen
Definition und Standardisierung von Kennzahlen für Verfahren | [5 empty] | Farbcode:
zur Elimination von organischen Spurenstoffen in ARA | [5 empty] | Eingabefeld:
Stand: 17. Mai 2018 | [5 empty] | berechneter Wert:
Dateneingabe |  |  | alle Kosten ohne Mehrwertsteuer
| Jahr der Datenerfassung |  | 2016 | Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc. |  |  | Eigene Berechnungen zur Ermittlung der Daten
Kosten MV (Bericht Kapitel 3)
Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc.
| Personalkosten MV (Kap. 3.1) | [CHF/a] | 113000
| Sachkosten MV (Kap. 3.2) | [CHF/a] | 604530
Brutto-Investitionen MV (Kap. 3.3; nur ausfüllen bei Veränderung)
|  | Jahr letzte Änderung | 2016
| Bau | [CHF] | 5620000
| Elektromechanische Technik (EMT) | [CHF] | 6031000
| HLKS | [CHF] | 1205640
| EMSRL | [CHF] | 2105640
| nicht abschreibbare Kosten | [CHF] | 560000 | Rückbau
anderes:
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
| Summe Brutto-Investitionen MV | [CHF] | 15522280
Struktur- und Zustandsdaten MV (siehe Bericht Kapitel 4)
Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc.
| Einwohnerwerte ARA (Kap. 4.1) | [EW] | 121645
| angeschlossene Einwohner ARA (Kap. 4.1) | [E] | 105267
(gemäss Kennzahlen ARA)
Wiederbeschaffungswert MV (Kap. 4.2)
| (nur ausfüllen bei Veränderung) | Jahr | 2016
| Bau | [CHF] | 10000000
| Elektromechanische Technik (EMT) | [CHF] | 6000000
| Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Sanitärtechnik (HLKS) | [CHF] | 1000000
| Elektro-, Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik (EMSRL) | [CHF] | 2000000
| nicht abschreibbare Kosten | [CHF] | 1000000
anderes:
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
| Summe Wiederbeschaffungswert MV | [CHF] | 20000000
Belastungs- und Leistungsdaten MV (siehe Bericht Kapitel 5)
Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc.
Gesamte behandelte Abwassermenge MV (Kap. 5.1.1)
| MV Hauptstufe | [m3/a] | 15486512
| MV Nachbehandlung | [m3/a] | 15486512
| ARA | [m3/a] | 15940354
Maximal behandelter Abwasserzufluss MV (Kap. 5.1.2)
maximaler 15-min-Mittelwert des Jahres
| MV Hauptstufe | [l/s] | 880
| MV Nachbehandlung | [l/s] | 880
| ARA | [l/s] | 1475
Schmutzstofffrachten Zulauf ARA
(gemäss Definition in VSA-/KI-Kennzahlen Abwasserentsorgung)
| CSB total (mittlere Tagesfracht) | [kg/d]
| CSB total (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d]
| Stickstoff total (mittlere Tagesfracht) | [kg/d]
| Stickstoff total (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d]
Schmutzstofffrachten Zulauf MV-Anlage (Kap. 5.2)
(optional, nur wenn Werte sowieso gemessen werden)
| DOC (mittlere Tagesfracht) | [kg/d] | 252.6645
| DOC (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d] | 341.2408
| CSB gelöst (mittlere Tagesfracht) | [kg/d]
| CSB gelöst (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d]
| GUS (mittlere Tagesfracht) | [kg/d] | 126.3593
| GUS (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d] | 189.7189
| NO2-N (mittlere Tagesfracht) | [kg/d] | 5.0321
| NO2-N (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d] | 8.2442
andere:
[kg/d]
[kg/d]
[kg/d]
[kg/d]
Reinigungsleistung MV (Kap. 5.3)
| (Resultate der behördlichen Überwachung) |  | massgebend für ARA
| Kategorie 1 (sehr gut eliminierbare Substanzen) |  | (ankreuzen x)
| Amisulprid |  | x
| Carbamazepin |  | x
| Citalopram |  | x
| Clarithromycin |  | x
| Diclofenac |  | x
| Hydrochlorothiazid |  | x
| Metoprolol |  | x
| Venlafaxin |  | x
Kategorie 2 (gut eliminierbare Substanzen)
| Benzotriazol |  | x
| Candesartan |  | x
| Irbesartan |  | x
| 4-Methylbenzotriazol und 5-Methylbenzotriazol |  | x
Weitere gemessene Stoffe
Reinigungsleistung gemäss behördlicher Überwachung
Datum Probe
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-15
Elimination [%]
| Mittlere Elimination (massgebende Stoffe) | % | 82 | 85 | 79
| Anzahl Überschreitungen pro Jahr bei massgebenden Stoffen |  | 1
| Bemerkungen zur Reinigungsleistung |  |  | keine Angaben
Stromverbrauch MV (Kap. 5.4)
| MV-Hauptstofe E14 (Kap. 5.4.1) | [kWh/a] | 1062009.5382
| Erzeugung Trägergas Ozonung auf ARA E15 (Kap. 5.4.2) | [kWh/a] | 0
| MV-Nachbehandlung E10 (Kap. 5.4.1) | [kWh/a] | 557514.432
| Hebewerk für Nachbehandlung MV: Höhendifferenz | [m] | 3.5
| Summe Stromverbrauch MV | [kWh/a] | 1619523.9702
| Stromverbrauch ARA (inkl. MV-Anlage) | [kWh/a] | 4620132
Verbrauch Haupt-Betriebsmittel MV (Kap. 5.5)
| Ozon produziert | [t/a] | 70.8006
| Flüssigsauerstoff (LOX) | [t/a] | 708.0064
| Pulver-Aktivkohle (PAK) | [t/a]
| Granulierte-Aktivkohle (GAK) | [t/a]
| Mikro-GAK | [t/a]
| Flockungshilfsmittel | [t/a]
| Wasserstoffperoxid (H2O2) | [t/a]
andere:
[t/a]
[t/a]
[t/a]
[t/a]

## Beispiel 2017
Kennzahlen Elimination Mikroverunreinigungen
Definition und Standardisierung von Kennzahlen für Verfahren | [5 empty] | Farbcode:
zur Elimination von organischen Spurenstoffen in ARA | [5 empty] | Eingabefeld:
Stand: 17. Mai 2018 | [5 empty] | berechneter Wert:
Dateneingabe |  |  | alle Kosten ohne Mehrwertsteuer
| Jahr der Datenerfassung |  | 2017 | Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc. |  |  | Eigene Berechnungen zur Ermittlung der Daten
Kosten MV (Bericht Kapitel 3)
Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc.
| Personalkosten MV (Kap. 3.1) | [CHF/a] | 105000
| Sachkosten MV (Kap. 3.2) | [CHF/a] | 541505.2221
Brutto-Investitionen MV (Kap. 3.3; nur ausfüllen bei Veränderung)
|  | Jahr letzte Änderung | 2016
| Bau | [CHF]
| Elektromechanische Technik (EMT) | [CHF]
| HLKS | [CHF]
| EMSRL | [CHF]
| nicht abschreibbare Kosten | [CHF]
anderes:
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
| Summe Brutto-Investitionen MV | [CHF] | 0
Struktur- und Zustandsdaten MV (siehe Bericht Kapitel 4)
Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc.
| Einwohnerwerte ARA (Kap. 4.1) | [EW] | 123456
| angeschlossene Einwohner ARA (Kap. 4.1) | [E] | 105751
(gemäss Kennzahlen ARA)
Wiederbeschaffungswert MV (Kap. 4.2)
| (nur ausfüllen bei Veränderung) | Jahr | 2016
| Bau | [CHF]
| Elektromechanische Technik (EMT) | [CHF]
| Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Sanitärtechnik (HLKS) | [CHF]
| Elektro-, Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik (EMSRL) | [CHF]
| nicht abschreibbare Kosten | [CHF]
anderes:
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
| Summe Wiederbeschaffungswert MV | [CHF] | 0
Belastungs- und Leistungsdaten MV (siehe Bericht Kapitel 5)
Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc.
Gesamte behandelte Abwassermenge MV (Kap. 5.1.1)
| MV Hauptstufe | [m3/a] | 14136469
| MV Nachbehandlung | [m3/a] | 14136469
| ARA | [m3/a] | 14392919
Maximal behandelter Abwasserzufluss MV (Kap. 5.1.2)
maximaler 15-min-Mittelwert des Jahres
| MV Hauptstufe | [l/s] | 900
| MV Nachbehandlung | [l/s] | 900
| ARA | [l/s] | 1300
Schmutzstofffrachten Zulauf ARA
(gemäss Definition in VSA-/KI-Kennzahlen Abwasserentsorgung)
| CSB total (mittlere Tagesfracht) | [kg/d]
| CSB total (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d]
| Stickstoff total (mittlere Tagesfracht) | [kg/d]
| Stickstoff total (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d]
Schmutzstofffrachten Zulauf MV-Anlage (Kap. 5.2)
(optional, nur wenn Werte sowieso gemessen werden)
| DOC (mittlere Tagesfracht) | [kg/d] | 231.7288
| DOC (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d] | 304.197
| CSB gelöst (mittlere Tagesfracht) | [kg/d]
| CSB gelöst (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d]
| GUS (mittlere Tagesfracht) | [kg/d] | 130.5027
| GUS (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d] | 204.2393
| NO2-N (mittlere Tagesfracht) | [kg/d] | 4.1605
| NO2-N (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d] | 6.1429
andere:
[kg/d]
[kg/d]
[kg/d]
[kg/d]
Reinigungsleistung MV (Kap. 5.3)
| (Resultate der behördlichen Überwachung) |  | massgebend für ARA
| Kategorie 1 (sehr gut eliminierbare Substanzen) |  | (ankreuzen x)
| Amisulprid |  | x
| Carbamazepin |  | x
| Citalopram |  | x
| Clarithromycin |  | x
| Diclofenac |  | x
| Hydrochlorothiazid |  | x
| Metoprolol |  | x
| Venlafaxin |  | x
Kategorie 2 (gut eliminierbare Substanzen)
| Benzotriazol |  | x
| Candesartan |  | x
| Irbesartan |  | x
| 4-Methylbenzotriazol und 5-Methylbenzotriazol |  | x
Weitere gemessene Stoffe
Reinigungsleistung gemäss behördlicher Überwachung
Datum Probe
|  |  |  | 2017-01-02 | 2017-03-24
Elimination [%]
| Mittlere Elimination (massgebende Stoffe) | % | 82 | 85 | 79
| Anzahl Überschreitungen pro Jahr bei massgebenden Stoffen |  | 1
| Bemerkungen zur Reinigungsleistung |  |  | keine Angaben
Stromverbrauch MV (Kap. 5.4)
| MV-Hauptstofe E14 (Kap. 5.4.1) | [kWh/a] | 838677.522
| Erzeugung Trägergas Ozonung auf ARA E15 (Kap. 5.4.2) | [kWh/a] | 0
| MV-Nachbehandlung E10 (Kap. 5.4.1) | [kWh/a] | 508912.884
| Hebewerk für Nachbehandlung MV: Höhendifferenz | [m] | 3.5
| Summe Stromverbrauch MV | [kWh/a] | 1347590.406
| Stromverbrauch ARA (inkl. MV-Anlage) | [kWh/a] | 4538462
Verbrauch Haupt-Betriebsmittel MV (Kap. 5.5)
| Ozon produziert | [t/a] | 55.9118
| Flüssigsauerstoff (LOX) | [t/a] | 559.1183
| Pulver-Aktivkohle (PAK) | [t/a]
| Granulierte-Aktivkohle (GAK) | [t/a]
| Mikro-GAK | [t/a]
| Flockungshilfsmittel | [t/a]
| Wasserstoffperoxid (H2O2) | [t/a]
andere:
[t/a]
[t/a]
[t/a]
[t/a]

## Beispiel 2018
Kennzahlen Elimination Mikroverunreinigungen
Definition und Standardisierung von Kennzahlen für Verfahren | [5 empty] | Farbcode:
zur Elimination von organischen Spurenstoffen in ARA | [5 empty] | Eingabefeld:
Stand: 17. Mai 2018 | [5 empty] | berechneter Wert:
Dateneingabe |  |  | alle Kosten ohne Mehrwertsteuer
| Jahr der Datenerfassung |  | 2018 | Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc. |  |  | Eigene Berechnungen zur Ermittlung der Daten
Kosten MV (Bericht Kapitel 3)
Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc.
| Personalkosten MV (Kap. 3.1) | [CHF/a] | 98000
| Sachkosten MV (Kap. 3.2) | [CHF/a] | 660707.117
Brutto-Investitionen MV (Kap. 3.3; nur ausfüllen bei Veränderung)
|  | Jahr letzte Änderung | 2018
| Bau | [CHF]
| Elektromechanische Technik (EMT) | [CHF]
| HLKS | [CHF]
| EMSRL | [CHF] | 76000
| nicht abschreibbare Kosten | [CHF]
anderes:
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
| Summe Brutto-Investitionen MV | [CHF] | 76000
Struktur- und Zustandsdaten MV (siehe Bericht Kapitel 4)
Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc.
| Einwohnerwerte ARA (Kap. 4.1) | [EW] | 134560
| angeschlossene Einwohner ARA (Kap. 4.1) | [E] | 108320
(gemäss Kennzahlen ARA)
Wiederbeschaffungswert MV (Kap. 4.2)
| (nur ausfüllen bei Veränderung) | Jahr | 2018
| Bau | [CHF] | 10000000
| Elektromechanische Technik (EMT) | [CHF] | 6000000
| Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Sanitärtechnik (HLKS) | [CHF] | 1000000
| Elektro-, Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik (EMSRL) | [CHF] | 2076000
| nicht abschreibbare Kosten | [CHF] | 1000000
anderes:
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
| Summe Wiederbeschaffungswert MV | [CHF] | 20076000
Belastungs- und Leistungsdaten MV (siehe Bericht Kapitel 5)
Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc.
Gesamte behandelte Abwassermenge MV (Kap. 5.1.1)
| MV Hauptstufe | [m3/a] | 15811703.265
| MV Nachbehandlung | [m3/a] | 15811703.265
| ARA | [m3/a] | 16180975.5601
Maximal behandelter Abwasserzufluss MV (Kap. 5.1.2)
maximaler 15-min-Mittelwert des Jahres
| MV Hauptstufe | [l/s] | 900
| MV Nachbehandlung | [l/s] | 900
| ARA | [l/s] | 1300
Schmutzstofffrachten Zulauf ARA
(gemäss Definition in VSA-/KI-Kennzahlen Abwasserentsorgung)
| CSB total (mittlere Tagesfracht) | [kg/d]
| CSB total (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d]
| Stickstoff total (mittlere Tagesfracht) | [kg/d]
| Stickstoff total (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d]
Schmutzstofffrachten Zulauf MV-Anlage (Kap. 5.2)
(optional, nur wenn Werte sowieso gemessen werden)
| DOC (mittlere Tagesfracht) | [kg/d] | 263.2827
| DOC (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d] | 369.7061
| CSB gelöst (mittlere Tagesfracht) | [kg/d]
| CSB gelöst (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d]
| GUS (mittlere Tagesfracht) | [kg/d] | 128.8628
| GUS (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d] | 211.8773
| NO2-N (mittlere Tagesfracht) | [kg/d] | 8.6358
| NO2-N (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d] | 21.1421
andere:
[kg/d]
[kg/d]
[kg/d]
[kg/d]
Reinigungsleistung MV (Kap. 5.3)
| (Resultate der behördlichen Überwachung) |  | massgebend für ARA
| Kategorie 1 (sehr gut eliminierbare Substanzen) |  | (ankreuzen x)
| Amisulprid |  | x
| Carbamazepin |  | x
| Citalopram |  | x
| Clarithromycin |  | x
| Diclofenac |  | x
| Hydrochlorothiazid |  | x
| Metoprolol |  | x
| Venlafaxin |  | x
Kategorie 2 (gut eliminierbare Substanzen)
| Benzotriazol |  | x
| Candesartan |  | x
| Irbesartan |  | x
| 4-Methylbenzotriazol und 5-Methylbenzotriazol |  | x
Weitere gemessene Stoffe
Reinigungsleistung gemäss behördlicher Überwachung
Datum Probe
|  |  |  | 2018-01-12 | 2018-03-15
Elimination [%]
| Mittlere Elimination (massgebende Stoffe) | % | 85 | 85
| Anzahl Überschreitungen pro Jahr bei massgebenden Stoffen |  | 0
| Bemerkungen zur Reinigungsleistung |  |  | keine Angaben
Stromverbrauch MV (Kap. 5.4)
| MV-Hauptstofe E14 (Kap. 5.4.1) | [kWh/a] | 1097712.0856
| Erzeugung Trägergas Ozonung auf ARA E15 (Kap. 5.4.2) | [kWh/a] | 0
| MV-Nachbehandlung E10 (Kap. 5.4.1) | [kWh/a] | 569221.3175
| Hebewerk für Nachbehandlung MV: Höhendifferenz | [m] | 3.5
| Summe Stromverbrauch MV | [kWh/a] | 1666933.4031
| Stromverbrauch ARA (inkl. MV-Anlage) | [kWh/a] | 4356982
Verbrauch Haupt-Betriebsmittel MV (Kap. 5.5)
| Ozon produziert | [t/a] | 73.1808
| Flüssigsauerstoff (LOX) | [t/a] | 731.8081
| Pulver-Aktivkohle (PAK) | [t/a]
| Granulierte-Aktivkohle (GAK) | [t/a]
| Mikro-GAK | [t/a]
| Flockungshilfsmittel | [t/a]
| Wasserstoffperoxid (H2O2) | [t/a]
andere:
[t/a]
[t/a]
[t/a]
[t/a]

## Beispiel 2019
Kennzahlen Elimination Mikroverunreinigungen
Definition und Standardisierung von Kennzahlen für Verfahren | [5 empty] | Farbcode:
zur Elimination von organischen Spurenstoffen in ARA | [5 empty] | Eingabefeld:
Stand: 17. Mai 2018 | [5 empty] | berechneter Wert:
Dateneingabe |  |  | alle Kosten ohne Mehrwertsteuer
| Jahr der Datenerfassung |  | 2019 | Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc. |  |  | Eigene Berechnungen zur Ermittlung der Daten
Kosten MV (Bericht Kapitel 3)
Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc.
| Personalkosten MV (Kap. 3.1) | [CHF/a] | 95000
| Sachkosten MV (Kap. 3.2) | [CHF/a] | 578846.2924
Brutto-Investitionen MV (Kap. 3.3; nur ausfüllen bei Veränderung)
|  | Jahr letzte Änderung | 2018
| Bau | [CHF]
| Elektromechanische Technik (EMT) | [CHF]
| HLKS | [CHF]
| EMSRL | [CHF]
| nicht abschreibbare Kosten | [CHF]
anderes:
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
| Summe Brutto-Investitionen MV | [CHF] | 0
Struktur- und Zustandsdaten MV (siehe Bericht Kapitel 4)
Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc.
| Einwohnerwerte ARA (Kap. 4.1) | [EW] | 129102
| angeschlossene Einwohner ARA (Kap. 4.1) | [E] | 108652
(gemäss Kennzahlen ARA)
Wiederbeschaffungswert MV (Kap. 4.2)
| (nur ausfüllen bei Veränderung) | Jahr | 2018
| Bau | [CHF]
| Elektromechanische Technik (EMT) | [CHF]
| Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Sanitärtechnik (HLKS) | [CHF]
| Elektro-, Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik (EMSRL) | [CHF]
| nicht abschreibbare Kosten | [CHF]
anderes:
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
| Summe Wiederbeschaffungswert MV | [CHF] | 0
Belastungs- und Leistungsdaten MV (siehe Bericht Kapitel 5)
Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc.
Gesamte behandelte Abwassermenge MV (Kap. 5.1.1)
| MV Hauptstufe | [m3/a] | 15903651
| MV Nachbehandlung | [m3/a] | 15903651
| ARA | [m3/a] | 16268480
Maximal behandelter Abwasserzufluss MV (Kap. 5.1.2)
maximaler 15-min-Mittelwert des Jahres
| MV Hauptstufe | [l/s] | 900
| MV Nachbehandlung | [l/s] | 900
| ARA | [l/s] | 1300
Schmutzstofffrachten Zulauf ARA
(gemäss Definition in VSA-/KI-Kennzahlen Abwasserentsorgung)
| CSB total (mittlere Tagesfracht) | [kg/d]
| CSB total (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d]
| Stickstoff total (mittlere Tagesfracht) | [kg/d]
| Stickstoff total (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d]
Schmutzstofffrachten Zulauf MV-Anlage (Kap. 5.2)
(optional, nur wenn Werte sowieso gemessen werden)
| DOC (mittlere Tagesfracht) | [kg/d] | 271.5929
| DOC (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d] | 379.3439
| CSB gelöst (mittlere Tagesfracht) | [kg/d]
| CSB gelöst (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d]
| GUS (mittlere Tagesfracht) | [kg/d] | 138.4115
| GUS (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d] | 226.8887
| NO2-N (mittlere Tagesfracht) | [kg/d] | 3.2576
| NO2-N (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d] | 5.0326
andere:
[kg/d]
[kg/d]
[kg/d]
[kg/d]
Reinigungsleistung MV (Kap. 5.3)
| (Resultate der behördlichen Überwachung) |  | massgebend für ARA
| Kategorie 1 (sehr gut eliminierbare Substanzen) |  | (ankreuzen x)
| Amisulprid |  | x
| Carbamazepin |  | x
| Citalopram |  | x
| Clarithromycin |  | x
| Diclofenac |  | x
| Hydrochlorothiazid |  | x
| Metoprolol |  | x
| Venlafaxin |  | x
Kategorie 2 (gut eliminierbare Substanzen)
| Benzotriazol |  | x
| Candesartan |  | x
| Irbesartan |  | x
| 4-Methylbenzotriazol und 5-Methylbenzotriazol |  | x
Weitere gemessene Stoffe
Reinigungsleistung gemäss behördlicher Überwachung
Datum Probe
|  |  |  | 2019-02-03 | 2019-04-23
Elimination [%]
| Mittlere Elimination (massgebende Stoffe) | % | 75 | 78 | 72
| Anzahl Überschreitungen pro Jahr bei massgebenden Stoffen |  | 2
Bemerkungen zur Reinigungsleistung
Stromverbrauch MV (Kap. 5.4)
| MV-Hauptstofe E14 (Kap. 5.4.1) | [kWh/a] | 952823.2128
| Erzeugung Trägergas Ozonung auf ARA E15 (Kap. 5.4.2) | [kWh/a] | 0
| MV-Nachbehandlung E10 (Kap. 5.4.1) | [kWh/a] | 572531.436
| Hebewerk für Nachbehandlung MV: Höhendifferenz | [m] | 3.5
| Summe Stromverbrauch MV | [kWh/a] | 1525354.6488
| Stromverbrauch ARA (inkl. MV-Anlage) | [kWh/a] | 4386122
Verbrauch Haupt-Betriebsmittel MV (Kap. 5.5)
| Ozon produziert | [t/a] | 63.5215
| Flüssigsauerstoff (LOX) | [t/a] | 635.2155
| Pulver-Aktivkohle (PAK) | [t/a]
| Granulierte-Aktivkohle (GAK) | [t/a]
| Mikro-GAK | [t/a]
| Flockungshilfsmittel | [t/a]
| Wasserstoffperoxid (H2O2) | [t/a]
andere:
[t/a]
[t/a]
[t/a]
[t/a]

## Beispiel 2020
Kennzahlen Elimination Mikroverunreinigungen
Definition und Standardisierung von Kennzahlen für Verfahren | [5 empty] | Farbcode:
zur Elimination von organischen Spurenstoffen in ARA | [5 empty] | Eingabefeld:
Stand: 17. Mai 2018 | [5 empty] | berechneter Wert:
Dateneingabe |  |  | alle Kosten ohne Mehrwertsteuer
| Jahr der Datenerfassung |  | 2020 | Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc. |  |  | Eigene Berechnungen zur Ermittlung der Daten
Kosten MV (Bericht Kapitel 3)
Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc.
| Personalkosten MV (Kap. 3.1) | [CHF/a] | 99000
| Sachkosten MV (Kap. 3.2) | [CHF/a] | 539915.535
Brutto-Investitionen MV (Kap. 3.3; nur ausfüllen bei Veränderung)
|  | Jahr letzte Änderung | 2018
| Bau | [CHF]
| Elektromechanische Technik (EMT) | [CHF]
| HLKS | [CHF]
| EMSRL | [CHF]
| nicht abschreibbare Kosten | [CHF]
anderes:
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
| Summe Brutto-Investitionen MV | [CHF] | 0
Struktur- und Zustandsdaten MV (siehe Bericht Kapitel 4)
Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc.
| Einwohnerwerte ARA (Kap. 4.1) | [EW] | 131426
| angeschlossene Einwohner ARA (Kap. 4.1) | [E] | 109002
(gemäss Kennzahlen ARA)
Wiederbeschaffungswert MV (Kap. 4.2)
| (nur ausfüllen bei Veränderung) | Jahr | 2018
| Bau | [CHF]
| Elektromechanische Technik (EMT) | [CHF]
| Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Sanitärtechnik (HLKS) | [CHF]
| Elektro-, Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik (EMSRL) | [CHF]
| nicht abschreibbare Kosten | [CHF]
anderes:
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
|  | [CHF] | 0
| Summe Wiederbeschaffungswert MV | [CHF] | 0
Belastungs- und Leistungsdaten MV (siehe Bericht Kapitel 5)
Bemerkungen zur Datenerfassung, Rohdaten etc.
Gesamte behandelte Abwassermenge MV (Kap. 5.1.1)
| MV Hauptstufe | [m3/a] | 14140291
| MV Nachbehandlung | [m3/a] | 14140291
| ARA | [m3/a] | 14285563
Maximal behandelter Abwasserzufluss MV (Kap. 5.1.2)
maximaler 15-min-Mittelwert des Jahres
| MV Hauptstufe | [l/s] | 900
| MV Nachbehandlung | [l/s] | 900
| ARA | [l/s] | 1300
Schmutzstofffrachten Zulauf ARA
(gemäss Definition in VSA-/KI-Kennzahlen Abwasserentsorgung)
| CSB total (mittlere Tagesfracht) | [kg/d]
| CSB total (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d]
| Stickstoff total (mittlere Tagesfracht) | [kg/d]
| Stickstoff total (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d]
Schmutzstofffrachten Zulauf MV-Anlage (Kap. 5.2)
(optional, nur wenn Werte sowieso gemessen werden)
| DOC (mittlere Tagesfracht) | [kg/d] | 238.9842
| DOC (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d] | 333.7429
| CSB gelöst (mittlere Tagesfracht) | [kg/d]
| CSB gelöst (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d]
| GUS (mittlere Tagesfracht) | [kg/d] | 112.0347
| GUS (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d] | 171.1049
| NO2-N (mittlere Tagesfracht) | [kg/d] | 3.4362
| NO2-N (85%-Quantil der Tagesfrachten) | [kg/d] | 6.6971
andere:
[kg/d]
[kg/d]
[kg/d]
[kg/d]
Reinigungsleistung MV (Kap. 5.3)
| (Resultate der behördlichen Überwachung) |  | massgebend für ARA
| Kategorie 1 (sehr gut eliminierbare Substanzen) |  | (ankreuzen x)
| Amisulprid |  | x
| Carbamazepin |  | x
| Citalopram |  | x
| Clarithromycin |  | x
| Diclofenac |  | x
| Hydrochlorothiazid |  | x
| Metoprolol |  | x
| Venlafaxin |  | x
Kategorie 2 (gut eliminierbare Substanzen)
| Benzotriazol |  | x
| Candesartan |  | x
| Irbesartan |  | x
| 4-Methylbenzotriazol und 5-Methylbenzotriazol |  | x
Weitere gemessene Stoffe
Reinigungsleistung gemäss behördlicher Überwachung
Datum Probe
|  |  |  | 2020-01-01 | 2020-02-01
Elimination [%]
| Mittlere Elimination (massgebende Stoffe) | % | 82 | 85 | 79
| Anzahl Überschreitungen pro Jahr bei massgebenden Stoffen |  | 1
Bemerkungen zur Reinigungsleistung
Stromverbrauch MV (Kap. 5.4)
| MV-Hauptstofe E14 (Kap. 5.4.1) | [kWh/a] | 849028.1067
| Erzeugung Trägergas Ozonung auf ARA E15 (Kap. 5.4.2) | [kWh/a] | 0
| MV-Nachbehandlung E10 (Kap. 5.4.1) | [kWh/a] | 509050.476
| Hebewerk für Nachbehandlung MV: Höhendifferenz | [m] | 3.5
| Summe Stromverbrauch MV | [kWh/a] | 1358078.5827
| Stromverbrauch ARA (inkl. MV-Anlage) | [kWh/a] | 4535562
Verbrauch Haupt-Betriebsmittel MV (Kap. 5.5)
| Ozon produziert | [t/a] | 56.6019
| Flüssigsauerstoff (LOX) | [t/a] | 566.0187
| Pulver-Aktivkohle (PAK) | [t/a]
| Granulierte-Aktivkohle (GAK) | [t/a]
| Mikro-GAK | [t/a]
| Flockungshilfsmittel | [t/a]
| Wasserstoffperoxid (H2O2) | [t/a]
andere:
[t/a]
[t/a]
[t/a]
[t/a]

## Auswertung
Kennzahlen Elimination Mikroverunreinigungen | [6 empty] | Farbcode: | [6 empty] | Für weitere Daten-Spalten können
Definition und Standardisierung von Kennzahlen für Verfahren | [6 empty] | Eingabefeld: | [6 empty] | Spalten kopiert und eingefügt werden.
zur Elimination von organischen Spurenstoffen in ARA | [6 empty] | berechneter Wert: | [6 empty] | Dazu muss der Blattschutz aufgehoben werden
Stand: 17. Mai 2018 | [6 empty] | empfohlener Wert: | [6 empty] | (siehe Beschreibung im Bericht, Anhang 3)
Zusammenfassung und Auswertung der Daten |  |  |  | (Alle Kosten ohne Mehrwertsteuer) | [11 empty] | Eigene Berechnungen und Bemerkungen
| Name der ARA |  |  | (Name des anzuzeigenden Eingabe-Tabellenblattes eingeben, z.B. Eingabe 2016,
| ARA Testweid |  |  | durch Doppelklicken auf Register unten und und Ctr+C kann der Name angewählt und kopiert werden)
| Name des Tabellenblattes mit den Eingabedaten |  |  | Beispiel 2016 | Beispiel 2017 | Beispiel 2018 | Beispiel 2019 | Beispiel 2020 | [6 empty] | Hilfsdaten
Zeilennummer Eingabeblatt (Spalte E)
| Jahr der Datenerfassung |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | - |  | 7
Angaben zur ARA
| ARA |  |  | ARA Testweid
| Adresse |  |  | Am Bach 1
9999 Musterdorf
-
-
Kontaktperson
| Name |  |  | Klara Meister
| Telefonnummer |  |  | 007 123 45 67
| Mail-Adresse |  |  | ara@musterdorf.ch
Verfahrensbeschreibung MV (siehe Bericht Kapitel 6, Tabelle 1)
| Jahr Inbetriebnahme |  |  | 2015
| Jahr letzte Änderung dieser Info |  |  | 2016
| Bezeichnung/Name des Verfahrens |  |  | Ozonung mit Sandfilter
| Prinzip (Hauptstufe MV) |  |  | Oxidation | Adsorption | anderes
| (Mehrfach-Nennungen möglich) |  |  | x | - | -
| Haupt-Betriebsmittel MV |  |  | PAK | GAK | Ozon | Flüssigsauerstoff |  | andere
| (Mehrfach-Nennungen möglich) |  |  | - | - | x | x |  | -
| MV-Reaktionsstufe (Hauptstufe) |  |  | Ozon-Kontaktreaktor
| (Mehrfach-Nennungen möglich) |  |  | -
-
| MV-Nachbehandlung |  |  | Sandfilter mit Hebewerk
| (Mehrfach-Nennungen möglich) |  |  | -
-
| vorhandene bzw. |  |  | Gebäude für Ozonherstellung, Labor, Leitwarte
| umgenutzte Bauten und Anlagen |  |  | -
-
| beeinflusste Systeme der ARA |  |  | -
-
-
| Bemerkungen |  |  | -
Zusammenfassung Eingabedaten
Kosten MV (Bericht Kapitel 3)
| Personalkosten MV (Kap. 3.1) |  | [CHF/a] | 113000 | 105000 | 98000 | 95000 | 99000 | - | - | - | - | - |  | 12
| Sachkosten MV (Kap. 3.2) |  | [CHF/a] | 604530 | 541505.2221 | 660707.117 | 578846.2924 | 539915.535 | - | - | - | - | - |  | 15
| Brutto-Investitionen MV (Kap. 3.3) |  | Jahr | 2016 | 2016 | 2018 | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - |  | 19
| Bau |  | [CHF] | 5620000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 21
| Elektromechanische Technik (EMT) |  | [CHF] | 6031000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 22
| HLKS |  | [CHF] | 1205640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 23
| EMSRL |  | [CHF] | 2105640 | - | 76000 | - | - | - | - | - | - | - |  | 24
| nicht abschreibbare Kosten |  | [CHF] | 560000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 25
anderes:
| - |  | [CHF] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | 27
| - |  | [CHF] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | 28
| - |  | [CHF] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | 29
| Summe Brutto-Investitionen MV |  | [CHF] | 15522280 | 0 | 76000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | 31
| Bemerkungen zu Kosten MV |  |  | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 12
Struktur- und Zustandsdaten MV (siehe Bericht Kapitel 4)
| Einwohnerwerte ARA (Kap. 4.1) |  | [EW] | 121645 | 123456 | 134560 | 129102 | 131426 | - | - | - | - | - |  | 36
| angeschlossene Einwohner ARA (Kap. 4.1) |  | [E] | 105267 | 105751 | 108320 | 108652 | 109002 | - | - | - | - | - |  | 38
| (gemäss Kennzahlen ARA) | [13 empty] | 39
40
41
| Wiederbeschaffungswert MV (Kap. 4.2) | [13 empty] | 42
| (nur ausfüllen bei Veränderung) |  | Jahr | 2016 | 2016 | 2018 | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - |  | 43
44
| Bau |  | [CHF] | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | - | - | - | - | - |  | 45
| Elektromechanische Technik (EMT) |  | [CHF] | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | - | - | - | - | - |  | 46
| HLKS |  | [CHF] | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | - | - | - | - | - |  | 47
| EMSRL |  | [CHF] | 2000000 | 2000000 | 2076000 | 2076000 | 2076000 | - | - | - | - | - |  | 48
| nicht abschreibbare Kosten |  | [CHF] | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | - | - | - | - | - |  | 49
| anderes: | [13 empty] | 50
| - |  | [CHF] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | 51
| - |  | [CHF] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | 52
| - |  | [CHF] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | 53
54
| Summe Wiederbeschaffungswert MV |  | [CHF] | 20000000 | 20000000 | 20076000 | 20076000 | 20076000 | - | - | - | - | - |  | 55
| Bemerkungen zu Struktur- und Zustandsdaten MV |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 36
Belastungs- und Leistungsdaten MV (siehe Bericht Kapitel 5)
Gesamte behandelte Abwassermenge MV (Kap. 5.1.1)
| MV Hauptstufe |  | [m3/a] | 15486512 | 14136469 | 15811703.265 | 15903651 | 14140291 | - | - | - | - | - |  | 61
| MV Nachbehandlung |  | [m3/a] | 15486512 | 14136469 | 15811703.265 | 15903651 | 14140291 | - | - | - | - | - |  | 62
| ARA |  | [m3/a] | 15940354 | 14392919 | 16180975.5601 | 16268480 | 14285563 | - | - | - | - | - |  | 63
64
| Maximal behandelter Abwasserzufluss (Kap. 5.1.2) | [13 empty] | 65
| maximaler 15-min-Mittelwert des Jahres | [13 empty] | 66
| MV Hauptstufe |  | [l/s] | 880 | 900 | 900 | 900 | 900 | - | - | - | - | - |  | 67
| MV Nachbehandlung |  | [l/s] | 880 | 900 | 900 | 900 | 900 | - | - | - | - | - |  | 68
| ARA |  | [l/s] | 1475 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | - | - | - | - | - |  | 69
70
71
| Schmutzstofffrachten Zulauf ARA | [13 empty] | 72
| (gemäss Definition in VSA-/KI-Kennzahlen Abwasserentsorgung) | [13 empty] | 73
| CSB total (mittel) |  | [kg/d] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 74
| CSB total (85%) |  | [kg/d] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 75
| Stickstoff total (mittel) |  | [kg/d] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 76
| Stickstoff total (85%) |  | [kg/d] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 77
78
79
| Schmutzstofffrachten Zulauf MV-Anlage (Kap. 5.2) | [13 empty] | 80
| (nur im Zulauf zu MV-Alage gemesseneWerte eingeben) | [13 empty] | 81
| DOC (mittel) |  | [kg/d] | 252.6645 | 231.7288 | 263.2827 | 271.5929 | 238.9842 | - | - | - | - | - |  | 82
| DOC (85%) |  | [kg/d] | 341.2408 | 304.197 | 369.7061 | 379.3439 | 333.7429 | - | - | - | - | - |  | 83
| CSB gelöst (mittel) |  | [kg/d] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 84
| CSB gelöst (85%) |  | [kg/d] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 85
| GUS (mittel) |  | [kg/d] | 126.3593 | 130.5027 | 128.8628 | 138.4115 | 112.0347 | - | - | - | - | - |  | 86
| GUS (85%) |  | [kg/d] | 189.7189 | 204.2393 | 211.8773 | 226.8887 | 171.1049 | - | - | - | - | - |  | 87
| NO2-N (mittel) |  | [kg/d] | 5.0321 | 4.1605 | 8.6358 | 3.2576 | 3.4362 | - | - | - | - | - |  | 88
| NO2-N (85%) |  | [kg/d] | 8.2442 | 6.1429 | 21.1421 | 5.0326 | 6.6971 | - | - | - | - | - |  | 89
| andere: | [13 empty] | 90
| - |  | [kg/d] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 91
| - |  | [kg/d] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 92
| - |  | [kg/d] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 93
| - |  | [kg/d] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 94
| Bemerkungen zu Abwassermenge und Schmutzstofffracht |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 61
Reinigungsleistung MV (Kap. 5.3)
(Resultate der behördlichen Überwachung)
| Kategorie 1 (sehr gut eliminierbare Substanzen) |  |  | massgebend für ARA
| Amisulprid |  |  | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | 100
| Carbamazepin |  |  | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | 101
| Citalopram |  |  | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | 102
| Clarithromycin |  |  | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | 103
| Diclofenac |  |  | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | 104
| Hydrochlorothiazid |  |  | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | 105
| Metoprolol |  |  | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | 106
| Venlafaxin |  |  | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | 107
| Kategorie 2 (gut eliminierbare Substanzen) | [13 empty] | 108
| Benzotriazol |  |  | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | 109
| Candesartan |  |  | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | 110
| Irbesartan |  |  | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | 111
| 4-Methylbenzotriazol und 5-Methylbenzotriazol |  |  | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |  | 112
| Weitere gemessene Stoffe | [13 empty] | 113
| - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 114
| - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 115
| - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 116
| - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 117
| Mittlere Elimination (massgebende Stoffe) |  | [%] | 82 | 82 | 85 | 75 | 82 | - | - | - | - | - |  | 120
| Anzahl Überschreitungen pro Jahr bei massgebenden Stoffen |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |  | 121
| Bemerkungen zur Reinigungsleistung MV |  |  | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - |  | 122
Stromverbrauch MV (Kap. 5.4)
| MV-Hauptstufe E14 (Kap. 5.4.1) |  | [kWh/a] | 1062009.5382 | 838677.522 | 1097712.0856 | 952823.2128 | 849028.1067 | - | - | - | - | - |  | 126
| Produktion Trägergas Ozonung auf ARA E15 (Kap. 5.4.2) |  | [kWh/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | 127
| MV-Nachbehandlung E10 (Kap. 5.4.1) |  | [kWh/a] | 557514.432 | 508912.884 | 569221.3175 | 572531.436 | 509050.476 | - | - | - | - | - |  | 128
129
| Hebewerk für Nachbehandlung MV: Höhendifferenz |  | [m] | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - | - |  | 130
131
| Summe Stromverbrauch MV |  | [kWh/a] | 1619523.9702 | 1347590.406 | 1666933.4031 | 1525354.6488 | 1358078.5827 | - | - | - | - | - |  | 132
133
| Stromverbrauch ARA (inkl. MV-Anlage) |  | [kWh/a] | 4620132 | 4538462 | 4356982 | 4386122 | 4535562 | - | - | - | - | - |  | 134
135
136
| Verbrauch Haupt-Betriebsmittel MV (Kap. 5.5) | [13 empty] | 137
| Ozon produziert |  | [t/a] | 70.8006 | 55.9118 | 73.1808 | 63.5215 | 56.6019 | - | - | - | - | - |  | 138
| Flüssigsauerstoff (LOX) |  | [t/a] | 708.0064 | 559.1183 | 731.8081 | 635.2155 | 566.0187 | - | - | - | - | - |  | 139
| Pulver-Aktivkohle (PAK) |  | [t/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 140
| Granulierte-Aktivkohle (GAK) |  | [t/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 141
| Mikro-GAK |  | [t/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 142
| Flockungshilfsmittel |  | [t/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 143
| Wasserstoffperoxid (H2O2) |  | [t/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 144
| andere: | [13 empty] | 145
| - |  | [t/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 146
| - |  | [t/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 147
| - |  | [t/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 148
| - |  | [t/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 149
| Bemerkungen zu Stromverbrauch und Hauptsbetriebsmitteln |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 126
Berechnung kalkulatorische Kenngrössen
Berechnugsparameter für Auswertung (siehe Anhang 2)
| Diese Umrechnungsfaktoren verändern sich über die Zeit und je nach |  |  | Auswahl | Empfehlung
| Fragestellung der Auswertung. Die Zahlenwerte müssen bei der |  |  | für | VSA 2017 |  | Bemerkungen zu den gewählten Zahlen
| Auswertung überprüft und festgesetzt werden. |  |  | Berechnung
| Kalkulatorischer Zinssatz |  | [%] | 2.5% | 2.5%
Nutzungsdauer
| Bau |  | [a] | 50 | 50
| Elektromechanische Technik (EMT) |  | [a] | 15 | 15
| HLKS |  | [a] | 15 | 15
| EMSRL |  | [a] | 10 | 10
| nicht abschreibbare Kosten |  | [a] | 0 | 0
anderes:
| - |  | [a]
| - |  | [a]
| - |  | [a]
Primärenergiefaktoren/CO2-Äquivalente
Angegeben wird der Primärenergieverbrauch (nicht erneuerbar) sowie
| der CO2-Fussabdruck (CO2-Äquivalente) |  |  | Auswahl | Empfehlung
| Diese Zahlen verändern sich mit der Zeit und müssen |  |  | für | VSA 2017
| für eine Auswertung jeweils aktualisiert werden! |  |  | Berechnung
| Elekrizität (Primärenergie) | [kWh/kWhStrom] |  |  | 2.3
| Elekrizität (CO2-Äquivalente) | [gCO2/kWhStrom] |  |  | 89
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | -
| Elekrizität (Primärenergie) | [kWh/kWhStrom] |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
| Elekrizität (CO2-Äquivalente) | [gCO2/kWhStrom] |  | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
| Flüssigsauerstoff (Primäerenergie) | [kWh/kgO2] |  | 2.04 | 2.04
| Flüssigsauerstoff (CO2-Äquivalente) | [kgCO2/kgO2] |  | 0.65 | 0.65
| Aktivkohle frisch (Primäerenergie) | [kWh/kgAK] |  |  | 30
| Aktivkohle frisch (CO2-Äquivalente) | [kgCO2/kgAK] |  |  | 11
| Aktivkohle regeneriert (Primäerenergie) | [kWh/kgAK] |  |  | 7
| Aktivkohle regeneriert (CO2-Äquivalente) | [kgCO2/kgAK] |  |  | 3
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | -
| verwendete Aktivkohle (Primäerenergie) | [kWh/kgAK] |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| verwendete Aktivkohle (CO2-Äquivalente) | [kgCO2/kgAK] |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| Wasserstoffperoxid (Primäerenergie) | [kWh/kgH2O2] |  | 2.9 | 2.9
| Wasserstoffperoxid (CO2-Äquivalente) | [kgCO2/kgH2O2] |  | 0.57 | 0.57
andere:
| - | [kWh/kg]
| - | [kgCO2/kg]
| - | [kWh/kg]
| - | [kgCO2/kg]
| - | [kWh/kg]
| - | [kgCO2/kg]
| - | [kWh/kg]
| - | [kgCO2/kg]
Kapitalkosten MV (Kap. 7.1)
Kalkulatorische Abschreibungskosten MV (Kap. 7.1.2)
| Bau |  | [CHF/a] | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | - | - | - | - | -
| Elektromechanische Technik (EMT) |  | [CHF/a] | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | - | - | - | - | -
| Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Sanitärtechnik (HLKS) |  | [CHF/a] | 66666.6667 | 66666.6667 | 66666.6667 | 66666.6667 | 66666.6667 | - | - | - | - | -
| Elektro-, Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik (EMSRL) |  | [CHF/a] | 200000 | 200000 | 207600 | 207600 | 207600 | - | - | - | - | -
| nicht abschreibbare Kosten |  | [CHF/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - |  | [CHF/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - |  | [CHF/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - |  | [CHF/a] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Summe Abschreibungskosten MV |  | [CHF/a] | 866666.6667 | 866666.6667 | 874266.6667 | 874266.6667 | 874266.6667 | - | - | - | - | -
| Kalkulatorische Zinskosten MV (Kap. 7.1.3) |  | [CHF/a] | 250000 | 250000 | 250950 | 250950 | 250950 | - | - | - | - | -
| Kapitalkosten MV = Abschreibungskosten + Zinskosten (Kap. 7.1.4) |  | [CHF/a] | 1116666.6667 | 1116666.6667 | 1125216.6667 | 1125216.6667 | 1125216.6667 | - | - | - | - | -
| Betriebskosten MV = Personal- + Sachkosten (Kap. 7.2) |  | [CHF/a] | 717530 | 646505.2221 | 758707.117 | 673846.2924 | 638915.535 | - | - | - | - | -
| Jahreskosten MV = Kapital- + Betriebskosten (Kap. 7.3) |  | [CHF/a] | 1834196.6667 | 1763171.8888 | 1883923.7837 | 1799062.959 | 1764132.2016 | - | - | - | - | -
Primärenergieverbrauch MV (Kap. 7.4)
| Primärenergie Stromverbrauch |  | [kWh/a] | 3724905.1313 | 3099457.9339 | 3833946.8272 | 3508315.6922 | 3123580.7401 | - | - | - | - | -
| Primärenergie importierte Betriebsmittel |  | [kWh/a] | 1444.333 | 1140.6014 | 1492.8884 | 1295.8396 | 1154.6782 | - | - | - | - | -
| Summe Primärenergieverbrauch |  | [kWh/a] | 3726349.4643 | 3100598.5353 | 3835439.7156 | 3509611.5318 | 3124735.4183 | - | - | - | - | -
CO2-Äquivalente MV (Kap. 7.4)
| CO2-Äquivalente Stromverbrauch |  | [tCO2/a] | 144.1376 | 119.9355 | 148.3571 | 135.7566 | 120.869 | - | - | - | - | -
| CO2-Äquivalente importierte Betriebsmittel |  | [tCO2/a] | 460.2041 | 363.4269 | 475.6752 | 412.8901 | 367.9122 | - | - | - | - | -
| Summe CO2-Äquivalente |  | [tCO2/a] | 604.3418 | 483.3625 | 624.0323 | 548.6466 | 488.7812 | - | - | - | - | -
Berechnung ausgewählter Kennzahlen
| Betriebskosten MV pro EW | [CHF/(EW·a)] |  | 5.8986 | 5.2367 | 5.6384 | 5.2195 | 4.8614 | - | - | - | - | -
| Betriebskosten MV pro E | [CHF/(E·a)] |  | 6.8163 | 6.1135 | 7.0043 | 6.2019 | 5.8615 | - | - | - | - | -
| Betriebskosten MV pro behandeltem Abwasser | [CHF/m3] |  | 0.046333 | 0.045733 | 0.047984 | 0.042371 | 0.045184 | - | - | - | - | -
| Betriebskosten MV pro DOC-Fracht | [CHF/kgDOC] |  | 7.7804 | 7.6436 | 7.8951 | 6.7975 | 7.3246 | - | - | - | - | -
| Jahreskosten MV pro EW | [CHF/(EW·a)] |  | 15.0783 | 14.2818 | 14.0006 | 13.9352 | 13.423 | - | - | - | - | -
| Jahreskosten MV pro E | [CHF/(E·a)] |  | 17.4242 | 16.6729 | 17.3922 | 16.558 | 16.1844 | - | - | - | - | -
| Jahreskosten MV pro behandeltem Abwasser | [CHF/m3] |  | 0.11844 | 0.12473 | 0.11915 | 0.11312 | 0.12476 | - | - | - | - | -
| Jahreskosten MV pro DOC-Fracht | [CHF/kgDOC] |  | 19.8888 | 20.846 | 19.6042 | 18.1483 | 20.2241 | - | - | - | - | -
| Investitionskosten MV pro EW | [CHF/EW)] |  | 127.6031 | 0 | 0.5648 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
| Investitionskosten MV pro E | [CHF/E] |  | 147.4563 | 0 | 0.70162 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
| Investitionskosten MV pro maximal behandeltem Abwasser | [CHF/(l/s)] |  | 17638.9545 | 0 | 84.4444 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
| Wiederbeschaffungswert MV pro EW | [CHF/EW)] |  | 164.4128 | 162.001 | 149.1974 | 155.5049 | 152.7552 | - | - | - | - | -
| Wiederbeschaffungswert MV pro E | [CHF/E] |  | 189.9931 | 189.1235 | 185.3397 | 184.7734 | 184.1801 | - | - | - | - | -
| Wiederbeschaffungswert MV pro max. behandeltem Abwasser | [CHF/(l/s)] |  | 22727.2727 | 22222.2222 | 22306.6667 | 22306.6667 | 22306.6667 | - | - | - | - | -
| Stromverbrauch MV pro EW | [kWh/(EW·a)] |  | 13.3135 | 10.9156 | 12.388 | 11.8151 | 10.3334 | - | - | - | - | -
| Stromverbrauch MV pro E | [kWh/(E·a)] |  | 15.3849 | 12.7431 | 15.389 | 14.0389 | 12.4592 | - | - | - | - | -
| Stromverbrauch MV pro behandeltem Abwasser | [kWh/m3] |  | 0.10458 | 0.095327 | 0.10542 | 0.095912 | 0.096043 | - | - | - | - | -
| Stromverbrauch MV pro DOC-Fracht | [kWh/kgDOC] |  | 17.561 | 15.9325 | 17.3461 | 15.3872 | 15.5691 | - | - | - | - | -
| Verbrauch Ozon pro EW | [kg/(EW·a)] |  | 0.58203 | 0.45289 | 0.54385 | 0.49203 | 0.43067 | - | - | - | - | -
| Verbrauch Ozon pro E | [kg/(E·a)] |  | 0.67258 | 0.52871 | 0.6756 | 0.58463 | 0.51927 | - | - | - | - | -
| Verbrauch Ozon pro behandeltem Abwasser | [kg/m3] |  | 0.0045718 | 0.0039551 | 0.0046283 | 0.0039941 | 0.0040029 | - | - | - | - | -
| Verbrauch Ozon pro DOC-Fracht | [kg/kgDOC] |  | 7.6772e-07 | 6.6104e-07 | 7.6152e-07 | 6.4078e-07 | 6.4889e-07 | - | - | - | - | -
| Verbrauch LOX pro EW | [kg/(EW·a)] |  | 5.8203 | 4.5289 | 5.4385 | 4.9203 | 4.3067 | - | - | - | - | -
| Verbrauch LOX pro E | [kg/(E·a)] |  | 6.7258 | 5.2871 | 6.756 | 5.8463 | 5.1927 | - | - | - | - | -
| Verbrauch LOX pro behandeltem Abwasser | [kg/m3] |  | 0.045718 | 0.039551 | 0.046283 | 0.039941 | 0.040029 | - | - | - | - | -
| Verbrauch LOX pro DOC-Fracht | [kg/kgDOC] |  | 7.6772e-06 | 6.6104e-06 | 7.6152e-06 | 6.4078e-06 | 6.4889e-06 | - | - | - | - | -
| Verbrauch Aktivkohle pro EW | [kg/(EW·a)] |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Verbrauch Aktivkohle pro E | [kg/(E·a)] |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Verbrauch Aktivkohle pro behandeltem Abwasser | [kg/m3] |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Verbrauch Aktivkohle pro DOC-Fracht | [kg/kgDOC] |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Primärenergieverbrauch MV pro EW | [kWh/(EW·a)] |  | 30.633 | 25.115 | 28.5036 | 27.1848 | 23.7756 | - | - | - | - | -
| Primärenergieverbrauch MV pro E | [kWh/(E·a)] |  | 35.399 | 29.3198 | 35.4084 | 32.3014 | 28.6668 | - | - | - | - | -
| Primärenergieverbrauch MV pro behandeltem Abwasser | [kWh/m3] |  | 0.24062 | 0.21933 | 0.24257 | 0.22068 | 0.22098 | - | - | - | - | -
| Primärenergieverbrauch MV pro DOC-Fracht | [kWh/kgDOC] |  | 40.4061 | 36.6583 | 39.9117 | 35.4036 | 35.8221 | - | - | - | - | -
| CO2-Äquivalente MV pro EW | [kgCO2/(EW·a)] |  | 4.9681 | 3.9153 | 4.6376 | 4.2497 | 3.7191 | - | - | - | - | -
| CO2-Äquivalente MV pro E | [kgCO2/(E·a)] |  | 5.741 | 4.5708 | 5.761 | 5.0496 | 4.4841 | - | - | - | - | -
| CO2-Äquivalente MV pro behandeltem Abwasser | [kgCO2/m3] |  | 0.039024 | 0.034193 | 0.039466 | 0.034498 | 0.034567 | - | - | - | - | -
| CO2-Äquivalente MV pro DOC-Fracht | [kgCO2/kgDOC] |  | 6.5531 | 5.7148 | 6.4937 | 5.5345 | 5.6034 | - | - | - | - | -
| Anteil Abwasser ARA behandelt in MV-Anlage | [%] |  | 97.1529 | 98.2182 | 97.7179 | 97.7574 | 98.9831 | - | - | - | - | -
| Anteil Stromverbrauch MV-Anlage von ARA (inkl. MV-Anlage) | [%] |  | 35.0536 | 29.6927 | 38.2589 | 34.7768 | 29.9429 | - | - | - | - | -
Eigene Berechnung von Kennzahlen

## eigene Auswertungen
Ungeschütztes Blatt, auf dem Notizen und eigene Auswertungen eingefügt werden können